УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Охотского муниципального района от 24.06.2022 № 243

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СЕЛО ВОСТРЕЦОВО» ОХОТСКОГО РАЙОНА

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ДО 2034 ГОДА

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

|  | Заказчик: Комитет по управлению муниципальным имуществом Охотского муниципального района Хабаровского края Исполнитель: ООО «ЛЕКС-Консалтинг» Основание: Муниципальный контракт № ТК 02-2022/4 от 11.02.2022 г. Представитель исполнителя: ___________________А. П. Сандалов М. П. |
| --- | --- |

г. Тюмень, 2022

Содержание

1.	Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах поселения, городского округа, города федерального значения	3

2.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	6

3.	Существующие и перспективные балансы теплоносителя	10

4.	Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	12

5.	Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	12

6.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	17

7.	Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	21

8.	Перспективные топливные балансы	21

9.	Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	24

10.	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	27

11.	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	29

12.	Решения по бесхозяйным тепловым сетям	30

13.	Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения.	30

14.	Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	32

15.	Ценовые (тарифные) последствия	35

16.	Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения поселения	36

- Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах поселения, городского округа, города федерального значения

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

На территории сельского поселения «Село Вострецово» новое жилищное строительство не предполагается, в течение расчетного срока возможна реконструкция жилищного фонда, развитие производственных зон не планируется.

В связи с отсутствием информации о площадях объектов жилой, общественно-деловой и промышленно-коммунальной зон сформировать прогноз приростов площадей строительных фондов не представляется возможным.

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Для формирования прогноза теплопотребления в сельском поселении на расчетный период приняты нормативные значения удельного теплопотребления вновь строящихся и реконструируемых зданий в соответствии с СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» и произведена оценка будущей численности населения.

Данные по площади застройки и тепловым нагрузкам по зданиям общественного назначения: учреждениям здравоохранения, детским садам, общеобразовательным учреждениям и прочим объектам, планируемых к строительству, принимаются по Генеральному плану с проектом планировки и межевания территории (с применением чертежей планировки населенных пунктов).

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения в сельском поселении «Село Вострецово» представлены в таблице 1.

Таблица 1

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения в сельском поселении «Село Вострецово»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|  |  |  | факт |  | прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Вострецово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выработка тепловой энергии всего | Гкал | 4918,103 | 3745,166 | 3719,5608 | 3739,437 | 3753,512 | 3753,512 | 3753,512 | 3753,512 | 3753,512 | 3753,512 | 3753,512 | 3753,512 | 3752,535 |
| 1.2 | Расход на собственные нужды | Гкал | 296,99 | 337,065 | 94,7858 | 94,786 | 95,487 | 95,487 | 95,487 | 95,487 | 95,487 | 95,487 | 95,487 | 95,487 | 94,51 |
| 1.3 | Отпуск в сеть | Гкал | 4621,113 | 3408,101 | 3624,775 | 3644,651 | 3658,025 | 3658,025 | 3658,025 | 3658,025 | 3658,025 | 3658,025 | 3658,025 | 3658,025 | 3658,025 |
| 1.4 | Потери | Гкал | 1562,113 | 299,483 | 473,3 | 493,176 | 506,55 | 506,55 | 506,55 | 506,55 | 506,55 | 506,55 | 506,55 | 506,55 | 506,55 |
| 1.5 | Полезный отпуск | Гкал | 3059,00 | 3108,618 | 3151,475 | 3151,475 | 3151,475 | 3151,475 | 3151,475 | 3151,475 | 3151,475 | 3151,475 | 3151,475 | 3151,475 | 3151,475 |
| 1.5.1 | - население | Гкал | 1180,457 | 1227,967 | 1273,022 | 1273,022 | 1273,022 | 1273,022 | 1273,022 | 1273,022 | 1273,022 | 1273,022 | 1273,022 | 1273,022 | 1273,022 |
| 1.5.2 | - бюджетные организации | Гкал | 1878,453 | 1799,687 | 1799,687 | 1799,687 | 1799,687 | 1799,687 | 1799,687 | 1799,687 | 1799,687 | 1799,687 | 1799,687 | 1799,687 | 1799,687 |
| 1.5.3 | - прочие потребители | Гкал | 0,000 | 80,964 | 78,766 | 78,766 | 78,766 | 78,766 | 78,766 | 78,766 | 78,766 | 78,766 | 78,766 | 78,766 | 78,766 |

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения деятельности производственных объектов. В производственную зону включается и территория санитарно-защитных зон самих объектов.

Промышленные котельные, действующие на территории сельского поселения, имеют локальные зоны действия, обеспечивают собственные потребности предприятий в тепле и не участвуют в теплоснабжении общественного и жилищного фонда. Информация о данных котельных отсутствует

1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Значения средневзвешенной плотности тепловой нагрузки определены для централизованной системы теплоснабжения сельского поселения «Село Вострецово» с учетом площади земель сельского поселения - 717,0 га. Значения средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в сельском поселении «Село Вострецово» приведены в таблице 2.

Таблица 2

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в сельском поселении «Село Вострецово»

| Система теплоснабжения | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Сельское поселение «Село Вострецово» | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |

- Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На момент разработки схемы теплоснабжения сельского поселения «Село Вострецово» существующие зоны действия систем теплоснабжения источников тепловой энергии, выглядят следующим образом:

- зона действия котельной с. Вострецово – сельское поселение «Село Вострецово», теплоисточник обеспечивает нужды поселения на теплоснабжение с присоединённой тепловой нагрузкой 1,242 Гкал/ч;

В случае подключения новых потребителей, существующие зоны действия теплоснабжения тепловых источников, к которым производится подключение, будут изменяться. При актуализации, либо корректировке данной Схемы теплоснабжении необходимо учитывать данный факт и вносить изменения также и в графическую часть

Зона действия котельной с. Вострецово представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Зона действия котельной сельского поселения «Село Вострецово»

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Cведения о существующих и перспективных зонах действия индивидуальных источников тепловой энергии отсутствуют.

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия котельной сельского поселения «Село Вострецово» в период до 2034 года представлены в таблице 3.

Таблица 3

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия котельных сельского поселения «Село Вострецово» в период до 2034 года

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|  |  |  | факт |  | прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Вострецово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 3,733 | 4,307 | 4,859 | 4,859 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 2,967 |
| 1.2 | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 3,733 | 4,307 | 4,859 | 4,859 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 4,472 | 2,967 |
| 1.3 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 1.4 | Потери в сетях | Гкал/ч | 0,241 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 1.5 | Мощность НЕТТО | Гкал/ч | 3,442 | 4,207 | 4,774 | 4,764 | 4,377 | 4,377 | 4,377 | 4,377 | 4,377 | 4,377 | 4,377 | 4,377 | 2,872 |
| 1.6 | Присоединённая нагрузка | Гкал/ч | 1,388 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 |
| 1.7 | Выработка тепловой энергии всего | Гкал | 4918,103 | 3745,166 | 3719,5608 | 3739,437 | 3753,512 | 3753,512 | 3753,512 | 3753,512 | 3753,512 | 3753,512 | 3753,512 | 3753,512 | 3752,535 |
| 1.8 | Расход на собственные нужды | Гкал | 296,99 | 337,065 | 94,7858 | 94,786 | 95,487 | 95,487 | 95,487 | 95,487 | 95,487 | 95,487 | 95,487 | 95,487 | 94,51 |
| 1.9 | Отпуск в сеть | Гкал | 4621,113 | 3408,101 | 3624,775 | 3644,651 | 3658,025 | 3658,025 | 3658,025 | 3658,025 | 3658,025 | 3658,025 | 3658,025 | 3658,025 | 3658,025 |
| 1.10 | Потери | Гкал | 1562,113 | 299,483 | 473,3 | 493,176 | 506,55 | 506,55 | 506,55 | 506,55 | 506,55 | 506,55 | 506,55 | 506,55 | 506,55 |
| 1.11 | Полезный отпуск | Гкал | 3059,00 | 3108,618 | 3151,475 | 3151,475 | 3151,475 | 3151,475 | 3151,475 | 3151,475 | 3151,475 | 3151,475 | 3151,475 | 3151,475 | 3151,475 |
| 1.11.1 | - население | Гкал | 1180,547 | 1227,967 | 1273,022 | 1273,022 | 1273,022 | 1273,022 | 1273,022 | 1273,022 | 1273,022 | 1273,022 | 1273,022 | 1273,022 | 1273,022 |
| 1.11.2 | - бюджетные организации | Гкал | 1878,453 | 1799,687 | 1799,687 | 1799,687 | 1799,687 | 1799,687 | 1799,687 | 1799,687 | 1799,687 | 1799,687 | 1799,687 | 1799,687 | 1799,687 |
| 1.11.3 | - прочие потребители | Гкал | 0,000 | 80,964 | 78,766 | 78,766 | 78,766 | 78,766 | 78,766 | 78,766 | 78,766 | 78,766 | 78,766 | 78,766 | 78,766 |
| 1.12 | Резерв/Дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 2,054 | 2,965 | 3,532 | 3,522 | 3,135 | 3,135 | 3,135 | 3,135 | 3,135 | 3,135 | 3,135 | 3,135 | 1,63 |
|  |  | % | 55,02 | 68,84 | 75,69 | 72,48 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 54,94 |

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

Все источники тепловой энергии находятся в пределах границ сельского поселения «Село Вострецово».

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

По состоянию на 2022 год существующие и перспективные потребители сельского поселения «Село Вострецово» находятся в границах радиуса эффективного теплоснабжения.

На перспективу до 2034 года значительных изменений значения радиуса эффективного теплоснабжения не произойдет, т.к. основные влияющие параметры либо не изменятся (площадь зоны действия источника, удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети и др.), либо их изменения не приведут к существенным отклонениям от существующего состояния в структуре распределения тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии.

Радиусы эффективного теплоснабжения для каждого источника теплоснабжения в сельском поселении «Село Вострецово» представлены в таблице 4.

Таблица 4

Радиусы эффективного теплоснабжения для каждого источника теплоснабжения в сельском поселении «Село Вострецово»

| Источник тепловой энергии | Расстояние до самого дальнего потребителя, м | Эффективный радиус теплоснабжения, м |
| --- | --- | --- |
| Котельная с. Вострецово | 402,1 | 534,09 |

- Существующие и перспективные балансы теплоносителя

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя тепло потребляющими установками потребителей

При использовании для закрытых систем теплоснабжения воды из поверхностных источников, прошедшей предварительную обработку, а также воды из подземных источников, прошедшей при необходимости обезжелезивание, или при использовании воды хозяйственно-питьевого водопровода для закрытых и открытых систем теплоснабжения, а также систем горячего водоснабжения следует предусматривать обработку в соответствии с п. 10.23 СП 89.13330.2011 «Котельные установки».

Баланс производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя по зонам теплоснабжения котельных в сельском поселении «Село Вострецово» представлен в таблице 5.

Таблица 5

Балансы производительности водоподготовительных установок тепловой сети котельной сельского поселения «Село Вострецово»

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| Котельная с. Вострецово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в эксплуатационном режиме | т/ч | -5,00 | -5,00 | -5,00 | -5,00 | -5,00 | -5,00 | -5,00 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в аварийном режиме | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | -7,50 | -7,50 | -7,50 | -7,50 | -7,50 | -7,50 | -7,50 |

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Согласно СП 124.13330.2011 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

Результаты расчета аварийной подпитки на котельной сельского поселения «Село Вострецово» представлены в таблице 6.

Таблица 6

Результаты расчета аварийной подпитки на котельной сельского поселения «Село Вострецово»

| Наименование котельной | Суммарная емкость тепловых сетей, м3 | Аварийная подпитка, м3/ч | Среднегодовая утечка, м3/ч | Расчетный расход воды на подпитку, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Вострецово | 46,15 | 0,92 | 0,12 | 1,27 |

- Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Перспективное развитие системы теплоснабжения сельского поселения «Село Вострецово» с подведомственной территорией направлено на сохранение и поддержание в исправном состоянии источника тепла, тепловых сетей и сооружений на них. Планируется реконструкция/замена котлоагрегатов с большой износостойкостью, реконструкция тепловых сетей. Строительство новых объектов систем теплоснабжения не планируется.

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Схемой предусмотрен лишь один сценарий развития системы теплоснабжения сельского поселения «Село Вострецово». Выбор приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения не представляется возможным.

- Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Главной целью реализации предлагаемых мероприятий является повышение эффективности работы системы теплоснабжения, обеспечение безопасности и надежности ее эксплуатации.

Перечень предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению котельной сельского поселения «Село Вострецово», а также финансовые потребности для их реализации представлены в таблице 7.

Таблица 7

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению котельной сельского поселения «Село Вострецово»

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия | Источники финансирования | Финансовые потребности по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО объем реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап |  |  | 2 этап |  |  |  | 3 этап |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. |  |
| 1.1 | Реконструкция котельной села Вострецово | Замена котлоагрегатов с высоким уровнем износа (Братск 2 ед. и КвМ-1,45 2 ЕД на УВКр-1,15 2 ед.) | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 2177,99 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3145,07 | 0,000 | 0,000 | 5323,06 |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  | ВБИ | 0,000 | 0,000 | 2177,99 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3145,07 | 0,000 | 0,000 | 5323,06 |
|  | ИТОГО: |  | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 2177,99 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3145,07 | 0,000 | 0,000 | 5323,06 |
|  |  |  | ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | ОБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | МБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | ВБИ | 0,000 | 0,000 | 2177,99 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3145,07 | 0,000 | 0,000 | 5323,06 |

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Строительство новых источников тепловой энергии в сельском поселении «Село Вострецово» не планируется.

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Реконструкция источников тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловой энергии в сельском поселении «Село Вострецово» не требуется.

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии в сельском поселении «Село Вострецово» на расчетный период приведены в таблице 7.

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории сельского поселения «Село Вострецово», отсутствуют.

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы при актуализации схемы теплоснабжения в сельском поселении «Село Вострецово» не запланированы.

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в сельском поселении «Село Вострецово» не планируется.

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории сельского поселения «Село Вострецово», отсутствуют.

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

На источнике тепловой энергии для потребителей регулирование отпуска тепла выполнено центральное качественное по нагрузке на отопления (за счет изменения температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха).

Утвержденный температурный график отпуска тепловой энергии для котельной сельского поселения «Село Вострецово» приведен в таблице 8.

Таблица 8

Утвержденный температурный график отпуска тепловой энергии для котельной сельского поселения «Село Вострецово»

| Температура наружного воздуха, °C | Температура в подающем трубопроводе, °C | Температура в обратном трубопроводе, °C | Температура в обратном трубопроводе у потребителя, °C |
| --- | --- | --- | --- |
| +8 | 37,8 | 33,2 | 36,6 |
| +7 | 39,0 | 34,0 | 37,8 |
| +6 | 40,2 | 34,8 | 39,0 |
| +5 | 41,4 | 35,6 | 40,1 |
| +4 | 42,6 | 36,4 | 41,3 |
| +3 | 43,7 | 37,2 | 42,4 |
| +2 | 44,9 | 37,9 | 43,5 |
| +1 | 46,0 | 38,7 | 44,6 |
| 0 | 47,1 | 39,4 | 45,7 |
| -1 | 48,2 | 40,2 | 46,8 |
| -2 | 49,4 | 40,9 | 47,9 |
| -3 | 50,5 | 41,6 | 48,9 |
| -4 | 51,6 | 42,3 | 50,0 |
| -5 | 52,6 | 43,0 | 51,1 |
| -6 | 53,7 | 43,7 | 52,1 |
| -7 | 54,8 | 44,4 | 53,1 |
| -8 | 55,9 | 45,1 | 54,2 |
| -9 | 56,9 | 45,8 | 55,2 |
| -10 | 58,0 | 46,4 | 56,2 |
| -11 | 59,0 | 47,1 | 57,2 |
| -12 | 60,1 | 47,8 | 58,3 |
| -13 | 61,1 | 48,4 | 59,3 |
| -14 | 62,1 | 49,1 | 60,3 |
| -15 | 63,2 | 49,7 | 61,3 |
| -16 | 64,2 | 50,3 | 62,3 |
| -17 | 65,2 | 51,0 | 63,2 |
| -18 | 66,2 | 51,6 | 64,2 |
| -19 | 67,2 | 52,2 | 65,2 |
| -20 | 68,2 | 52,8 | 66,2 |
| -21 | 69,2 | 53,5 | 67,2 |
| -22 | 70,2 | 54,1 | 68,4 |
| -23 | 71,2 | 54,7 | 69,1 |
| -24 | 72,2 | 55,3 | 70,0 |
| -25 | 73,2 | 55,9 | 71,0 |
| -26 | 74,2 | 56,5 | 71,9 |
| -27 | 75,2 | 57,1 | 72,9 |
| -28 | 76,1 | 57,7 | 73,8 |
| -29 | 77,1 | 58,3 | 74,8 |
| -30 | 78,1 | 58,8 | 75,7 |
| -31 | 79,0 | 59,4 | 76,7 |
| -32 | 80,0 | 60,0 | 77,6 |

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

На котельной сельского поселения «Село Вострецово» установленной мощности достаточно для покрытия нагрузки на период разработки Схемы теплоснабжения (расчет балансов тепловой мощности приведен в главе 2 Обосновывающих материалов).

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии в сельском поселении «Село Вострецово» не запланированы.

- Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей (таблица 9) составлен на основании результатов прилагаемого технического отчета по обследованию состояния трубопроводов

в зоне котельной с. Вострецово, выполненного ООО «ХабГидроСтрой» по Договору № 12-08 от 12.08.2020.

Таблица 9

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей сельского поселения «Село Вострецово»

| № п/п | Наименование мероприятия | Расположение объекта | Источники финансирования | Финансовые потребности по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО объем реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап |  |  | 2 этап |  |  |  |  | 3 этап |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. |  |
| 2.1 | Реконструкция теплотрасс с увеличением диаметра трубопроводов | Участок ТК13 => ТК14 с. Вострецово с d=80 мм на d=100 мм L=0,07 км | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 883,82 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 883,82 |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  | ВБИ |  |  | 883,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 883,82 |
| 2.2 | Реконструкция теплотрасс с увеличением диаметра трубопроводов | Участок ТК15 => ул. Флотская, 1, с. Вострецово с d=50 мм на d=80 мм L=0,006 км | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 67,52 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 67,52 |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  | ВБИ |  |  | 67,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,52 |
| 2.3 | Реконструкция теплотрасс с увеличением диаметра трубопроводов | Участок ТК14 => Дом Интернат, с. Вострецово с d=50 мм на d=100 мм L=0,027 км | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 328,7 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 328,7 |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  | ВБИ |  |  | 328,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328,7 |
| 2.4 | Реконструкция теплотрасс с увеличением диаметра трубопроводов | Участок ТК13 => Администрация, с. Вострецово с d=40 мм на d=50 мм L=0,017 км | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 165,08 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 165,08 |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  | ВБИ |  |  | 165,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,08 |
| 2.5 | Реконструкция теплотрасс с увеличением диаметра трубопроводов | Участок ТК4 => ул. Набережная, 3, с. Вострецово с d=50 мм на d=70 мм L=0,015 км | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 154,68 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 154,68 |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  | ВБИ |  |  | 154,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154,68 |
| 2.6 | Реконструкция теплотрасс с увеличением диаметра трубопроводов | Участок ТК8 => МДОУ, с. Вострецово с d=50 мм на d=80 мм L=0,022 км | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 247,58 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 247,58 |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  | ВБИ |  |  | 247,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247,58 |
|  | ИТОГО |  | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 1847,38 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1847,38 |
|  |  |  | ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | ОБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | МБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | ВБИ | 0,000 | 0,000 | 1847,38 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1847,38 |

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности в сельском поселении «Село Вострецово», не требуется.

6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

В случае прироста площадей строительных фондов в сельском поселении, для обеспечения транспортировки тепловой энергии новым потребителям, необходима прокладка тепловых сетей согласно требованиям ФЗ 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». При прокладке тепловых сетей рекомендуется использовать новые энергосберегающие технологии и материалы.

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в сельском поселении «Село Вострецово», не требуется.

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в сельском поселении «Село Вострецово» на расчетный период приведены в таблице 9.

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в сельском поселении «Село Вострецово» на расчетный период приведены в таблице 9. Необходимые показатели надежности достигаются за счет реконструкции существующих участков трубопровода.

- Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В период, предусмотренный настоящей Схемой теплоснабжения, мероприятия по развитию системы горячего водоснабжения в сельском поселении «Село Вострецово» не предусмотрены.

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В период, предусмотренный настоящей схемой теплоснабжения, мероприятия по развитию системы горячего водоснабжения в сельском поселении «Село Вострецово» не предусмотрены.

- Перспективные топливные балансы

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Данный раздел содержит перспективные топливные балансы основного вида топлива для котельной, расположенной в границах сельского поселения «Село Вострецово».

На данный момент для котельной сельского поселения «Село Вострецово» основным видом топлива является уголь марки 2БР.

В таблице 10 приведен годовой расход топлива за 2021 год.

В таблице 11 приведены результаты расчета топливного баланса источника тепловой энергии на каждом этапе.

Таблица 10

Годовой расход основного топлива на котельной сельского поселения «Село Вострецово»

| Наименование источника тепловой энергии | Годовой расход основного топлива, т |
| --- | --- |
|  | Уголь |
| Котельная с. Вострецово | 1643,380 |

Таблица 11

Результаты расчета топливного баланса источника тепловой энергии сельского поселения «Село Вострецово» на каждом этапе

| Период | Расход топлива на выработку, т.у.т. | Расход топлива на собственные нужды, т.у.т. | Расход топлива на отпуск в сеть, т.у.т. | Расход топлива на потери, т.у.т. | Расход топлива на полезный отпуск, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Вострецово |  |  |  |  |  |
| 2021 г. | 680,487 | 61,24 | 619,247 | 54,42 | 564,827 |
| 2022 г. | 701,99 | 17,80 | 684,19 | 92,28 | 591,91 |
| 2023 г. | 921,77 | 23,36 | 898,41 | 121,57 | 776,84 |
| 2024 г. | 833,71 | 21,21 | 812,52 | 112,51 | 700,01 |
| 2025 г. | 833,71 | 21,21 | 812,52 | 112,51 | 700,01 |
| 2026 г. | 833,71 | 21,21 | 812,52 | 112,51 | 700,01 |
| 2027 г. | 833,71 | 21,21 | 812,52 | 112,51 | 700,01 |
| 2028 г. | 833,71 | 21,21 | 812,52 | 112,51 | 700,01 |
| 2029 г. | 833,71 | 21,21 | 812,52 | 112,51 | 700,01 |
| 2030 г. | 833,71 | 21,21 | 812,52 | 112,51 | 700,01 |
| 2031 г. | 833,71 | 21,21 | 812,52 | 112,51 | 700,01 |
| 2032 - 2034 г. | 979,70 | 23,92 | 925,78 | 128,20 | 797,58 |

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Уголь, используемый в качестве топлива на котельной сельского поселения «Село Вострецово» добывается на Мареканском буроугольном месторождении, в Охотском районе. Использование возобновляемых источников энергии не предусмотрено.

На прогнозируемый период 2023 – 2034 годов на отопительной котельной сельского поселения «Село Вострецово» будет использоваться следующий вид топлива, представленный в таблице 12.

Таблица 12

Используемое топливо на отопительной котельной сельского поселения «Село Вострецово»

| Наименование организации | Наименование источника тепловой энергии | Наименование основного топлива | Наименование резервного топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Энергетик» | Котельная с. Вострецово | Уголь марки 2БР | Уголь марки 2БР |

8.3. Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В таблице 13 представлены характеристики угля, используемого в качестве топлива на котельной сельского поселения «Село Вострецово».

Таблица 13

Характеристики угля, используемого в качестве топлива на котельной сельского поселения «Село Вострецово»

| Зольность на сухой основе, средне - предельная, % | Общая влага, на рабочей основе средне - предельная, % | Общая сера, на сухой основе средне - предельная, % | Низшая калорийность, на рабочей основе, средняя, ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 45 | 0,3 | 2900 |

8.4. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

Преобладающим видом топлива для котельной сельского поселения «Село Вострецово» является бурый уголь марки 2БР.

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

На период реализации настоящей Схемы теплоснабжения замещение используемых видов топлива в сельском поселении «Село Вострецово» не предусмотрено

- Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии на каждом этапе в сельском поселении «Село Вострецово» приведены в таблице 14.

Таблица 14

Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии на каждом этапе в сельском поселении «Село Вострецово»

| Наименование мероприятия | Финансовые потребности по годам реализации |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |  |
| Реконструкция котельной села Вострецово, тыс. руб. | - | - | 2177,99 | - | 3145,07 | 5323,06 |

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии на каждом этапе в сельском поселении «Село Вострецово» приведены в таблице 15.

Таблица 15

Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе в сельском поселении «Село Вострецово»

| Наименование мероприятия | Финансовые потребности по годам реализации |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |  |
| Реконструкция теплотрасс с увеличением диаметра трубопроводов, с. Вострецово, тыс. руб. | - | - | 1847,38 | - | - | 1847,38 |

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Мероприятия, связанные с изменениями температурного графика на котельной сельского поселения «Село Вострецово», не планируются.

В тоже время учитывая многочисленные жалобы потребителей, обусловленные снижением температуры комфорта в межсезонье (период весна, осень), рекомендуется:

- выполнить корректировку действующего температурного графика с учетом климатических условий, теплотехнических характеристик и условий проектирования зданий потребителей;

- обеспечить соблюдение температурного графика на вводе в здание в отопительный период;

- в случае существенного снижения температуры теплоносителя в обратной магистрали, что может быть обусловлено не соответствием действующего температурного графика принятому при проектировании зданий, а именно с уменьшением расчетной разности температур сетевой воды, необходимо обеспечить увеличение расхода сетевой воды для этих потребителей;

- исключить случаи несанкционированного снижения температуры сетевой воды в плоть до прекращения подачи тепловой энергии, в период временного суточного повышения температуры наружного воздуха, до момента официального окончания отопительного сезона, а именно не ранее дня следующего за днем окончания пятидневного периода, в который среднесуточная температура устанавливается выше +8оС (п.5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (с изменениями на 31 мая 2021 года)).

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Мероприятия, связанные с переводом открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения в сельском поселении «Село Вострецово» не планируются.

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Основными результатами реализации Схемы теплоснабжения являются:

- повышение качества и надежности предоставления услуг;

- минимизация уровня эксплуатации затрат;

- снижение тепловых потерь при передаче тепловой энергии.

Оценка эффективности инвестиций от внедрения мероприятий Схемы теплоснабжения представлена в таблице 16.

Таблица 16

Оценка эффективности инвестиционных проектов в отношении систем теплоснабжения сельского поселения «Село Вострецово» на период 2023 – 2034 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Ожидаемые эффекты | Исполнитель: Обслуживающая организация и/или иная |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена котлоагрегатов с высоким уровнем износа, с. Вострецово | Увеличение эффективности, увеличение надежности | ООО «Энергетик» |
| 2 | Реконструкция теплотрасс с увеличением диаметра трубопроводов, с. Вострецово | Повышение надежности теплоснабжения, повышения качества теплоснабжения | ООО «Энергетик» |

9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Необходимый объем финансирования на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей определен на основании и с учетом следующих документов:

- Методика разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, а также порядок их утверждения, утвержденные Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 09.05.2019 № 314/пр;

- НЦС 2021 Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства. Наружные тепловые сети;

- Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора;

- Прейскуранты производителей котельного и теплосетевого оборудования.

- Укрупненный расчет на основании сметного расчета стоимости объектов-аналогов;

- Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Рос-сийской Федерации", утвержденная Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4 августа 2020 г. N 421/пр. Федеральные единичные расценки (ФЕР-2020).

Окончательная стоимость мероприятий определяется сметным расчетом на основании проектной документации.

Объемы инвестиций носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.

Объемы инвестиций подлежат корректировке при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения.

- Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО) присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении Схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

На территории сельского поселения «Село Вострецово» существует одна система теплоснабжения, где источником тепловой энергии является отопительная котельная.

Перечень систем теплоснабжения и теплоснабжающих организаций в сельском поселении «Село Вострецово» представлен в таблице 17.

Таблица 17

Перечень систем теплоснабжения и теплоснабжающих организаций в сельском поселении «Село Вострецово»

| Источник тепловой энергии | Наименование единой теплоснабжающей организации |
| --- | --- |
| Котельная с. Вострецово | ООО «Энергетик» |

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

| 1 критерий: владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации | - В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации. - В случае, если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. - В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. |
| --- | --- |
| 2 критерий: размер собственного капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. | - Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии |
| 3 критерий: способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения | - Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения. |

По результатам анализа, тепловых сетей и источников тепловой энергии в зонах деятельности источников теплоснабжения, согласно критериям, описанным выше, присвоение статуса единой теплоснабжающей организации в сельском поселении «Село Вострецово» приведено в таблице 18.

Таблица 18

Список присвоения статуса единой теплоснабжающей организации в сельском поселении «Село Вострецово»

| Зона ЕТО | Источник тепловой энергии в зоне ЕТО | Наименование организации |
| --- | --- | --- |
| Сельское поселение «Село Вострецово» | Котельная с. Вострецово | ООО «Энергетик» |

10.4. Информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

На момент актуализации схемы теплоснабжения сельского поселения «Село Вострецово» поданных заявлений на присвоение статуса Единой теплоснабжающей организации нет.

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций в сельском поселении «Село Вострецово», приведен в таблице 18.

- Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перераспределение существующей тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в сельском поселении «Село Вострецово» не требуется.

- Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Бесхозяйные тепловые сети в сельском поселении «Село Вострецово» не выявлены. Дополнительных решений по данному вопросу принимать нет необходимости.

В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации  на следующий период регулирования.

- Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения.

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Согласно Концепции участия ОАО «Газпром», в газификации регионов Российской Федерации с целью обеспечения эффективности инвестиций разрабатываются Планы-графики синхронизации выполнения Программ газификации регионов Российской Федерации. В рамках их реализации строительство внутрипоселковых газопроводов и подготовка к приему газа потребителей (население, объекты коммунально-бытовой и социальной сферы и др.) газифицируемых по программе газификации, осуществляется за счет бюджетов различного уровня, иных источников, а также средств потребителей. Финансирование работ по строительству и реконструкции объектов газоснабжения осуществляется за счет средств ООО «Газпром межрегионгаз» и ОАО «Газпром». Финансирование программ газификации региона также осуществляется газораспределительными организациями за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Отсутствие централизованной системы газоснабжения в сельском поселении «Село Вострецово» является основной проблемой организации газоснабжения котельной.

13.3. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

В настоящей Схеме теплоснабжения не предусмотрено использование газа на источниках тепловой энергии в сельском поселении «Село Вострецово». В связи с этим мероприятия для региональной программы газификаций не сформированы.

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, вывод из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в сельском поселении «Село Вострецово», в рамках указанного документа не предусмотрены.

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Мероприятия по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в сельском поселении «Село Вострецово», не запланированы.

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Решения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения в сельском поселении «Село Вострецово», настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

13.7. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Корректировка Схемы водоснабжения сельского поселения «Село Вострецово» для обеспечения согласованности такой Схемы и указанных в Схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не требуется.

- Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Значения индикаторов развития систем теплоснабжения сельского поселения «Село Вострецово», представлены в таблице 19.

Таблица 19

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельных ООО «Энергетик» в сельском поселении «Село Вострецово»

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в т. ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,19963 | 0,18782 | 0,246,5 | 0,22212 | 0,22212 | 0,22212 | 0,22212 | 0,22212 | 0,22212 | 0,22212 | 0,22212 | 0,25308 | 0,25308 | 0,25308 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике | Гкал/м2 | 0,92 | 1,47 | 1,53 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 299,483 | 473,30 | 493,176 | 506,55 | 506,55 | 506,55 | 506,55 | 506,55 | 506,55 | 506,55 | 506,55 | 506,55 | 506,55 | 506,55 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии в сеть | 9,63 | 15,02 | 15,66 | 16,07 | 16,07 | 16,07 | 16,07 | 16,07 | 16,07 | 16,07 | 16,07 | 16,07 | 16,07 | 16,07 |
| 6 | Коэффициент использования тепловой мощности | - | 0,39 | 0,35 | 0,35 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| 7 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2 /Гкал/ч | 259,99 | 259,99 | 259,99 | 259,99 | 259,99 | 259,99 | 259,99 | 259,99 | 259,99 | 259,99 | 259,99 | 259,99 | 259,99 | 259,99 |
| 8 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | т.у.т./кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Коэффициент использования теплоты топлива | - | 0,83 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| 11 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме тепловой энергии | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной мощности источников тепловой энергии | - | 0,094 | 0,00 | 0,000 | 0,221 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,333 | 0,00 | 0,00 |

- Ценовые (тарифные) последствия

В соответствии с приказом № 191-э/2 от 15 октября 2013 года «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации» рост тарифа в Хабаровском крае не должен превышать 5,0 %.

При включении инвестиционной составляющей в тариф наблюдается незначительный его рост. Поэтому инвестиционную составляющую в тарифе, не стоит рассматривать как единственный источник финансирования рекомендованных мероприятий.

- Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения поселения

16.1. Описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, размещенных на территории поселения

Данные о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в сельском поселении «Село Вострецово» отсутствуют.

16.2. Описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения

Данные о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в сельском поселении «Село Вострецово» отсутствуют. Прогнозные расчеты выполнить не представляется возможным из-за отсутствия данных.

16.3. Описание текущих и перспективных значений максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения

Данные о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в сельском поселении «Село Вострецово» отсутствуют. Прогнозные расчеты выполнить не представляется возможным из-за отсутствия данных.

16.4. Оценку снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и размещения отходов производства за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии

Данные о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в сельском поселении «Село Вострецово» отсутствуют. Прогнозные расчеты выполнить не представляется возможным из-за отсутствия данных.

16.5. Предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сбросов вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства

Данные о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в сельском поселении «Село Вострецово» не предоставлены. Предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух отсутствуют.

16.6. Предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сброса вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства.

Данные о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в сельском поселении «Село Вострецово» не предоставлены. Предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух отсутствуют.